## TDSheet
Заказчик: |  | Рога | [19 empty] | Изм:
Потребитель: |  | Копыта | [19 empty] | Дата:
Проект: |  | Тема | [19 empty] | Расчет:
Установка: |  | Печка | [19 empty] | Справ. №:
Технология: |  | Дрова | [19 empty] | Лицензиар:
Проектант: |  | Нет данных
Трубопроводная арматура
№ п/п | Позиция | ОЛ | Модель | Тип арматуры | Характеристика | Присоединение |  |  |  |  | Cv | Тmax, °С | Класс протечки ANSI (ГОСТ) | Направление рабочей среды | ∆Рмакс, МПa | Пневмопривод |  |  | Материалы | [5 empty] | Наружный диаметр и толщина стенки трубы, Дн х S, мм | Токр, °С | Принадлежности | NACE | Кол.
[6 empty] | Тип | PN (DIN) | Класс давления (ASME) | Форма | DN | [5 empty] | Действие | Модель | Давление питания, МПa | Корпуса | Плунжера (диска, шара) | Седла | Вала (штока) | Сальника (уплотнений) | Ответных фланцев
1 | FV-11401 | 0067.2017-03-302-ТХМ.ОЛ-0010 | 88-21115 | З/Р | =% | Фланцевое | 40 | - | F | 25 | 3,8 | +110 | IV | Открывает | 0,98 | НЗ | 88/6/3-15 | 0,18 | CF8M | 316 Стел | 316 Стел | 316 | Carbon/PTFE | 08Х17Н15М3Т | 45 х 3 | -52/+40 | 1,2,3,4,5,7,9,10,12 | - | 1
2 | LV-5107 | 0067.2017-03-201/4-ТК.ОЛ-0027.1 | 35-35222 | З/Р | =% | Фланцевое | 40 | - | F | 40 | 39 | +230 | A | Закрывает | 0,35 | НЗ | Станд | 0,14 | CF3M | Стеллит | 316 PTFE | 316 | Carbon/PTFE | 08Х17Н15М3Т | 89 х 3,5 | -52/+40 | 1,2,3,4,5,7,9,10,12 | - | 1
3 | PV-5307 | 0067.2017-03-201/4-ТК.ОЛ-0027.4 | 35-35222 | З/Р | =% | Фланцевое | 40 | - | F | 80 | 145 | +200 | A | Закрывает | 0,45 | НЗ | Станд | 0,14 | CF3M | 316 Стел | 316 PTFE | 316 | Carbon/PTFE | 08Х17Н15М3Т | 89 х 3,5 | -52/+40 | 1,2,3,4,5,7,9,12 | - | 1
4 | PV 6502 | 0067.2017-03-201/4-ТК.ОЛ-0027.5 | 35-35222 | З/Р | =% | Фланцевое | 40 | - | F | 50 | 21,2 | +170 | A | Закрывает | 0,45 | НЗ | Станд | 0,14 | CF3M | Стеллит | 316 PTFE | 316 | Carbon/PTFE | 08Х17Н15М3Т | 57 х 3 | -52/+40 | 1,2,3,4,5,7,9,12 | - | 1
5 | FV 7102 | 0067.2017-03-201/4-ТК.ОЛ-0027.6 | 35-35222 | З/Р | =% | Фланцевое | 40 | - | F | 25 | 15 | +150 | A | Закрывает | 1,1 | НЗ | Станд | 0,14 | CF3M | Стеллит | 316 PTFE | 316 | Carbon/PTFE | 08Х17Н15М3Т | 57 х 3 | -52/+40 | 1,2,3,4,5,7,9,10,12 | - | 1
6 | LV-2404 | 0067.2017-03-201/2-ТК.ОЛ-0018.1 | 28-28182 | З/Р | =% | Фланцевое | 40 | - | F | 25 | 0,01 | +70 | A | Открывает | 0,74 | НЗ | Станд | 0,14 | CF3M | Стеллит | Стеллит | Стеллит | Carbon/PTFE | 08Х17Н15М3Т | 32 х 3 | -52/+40 | 1,2,3,4,7,9,12 | - | 1
7 | PV-2404 | 0067.2017-03-201/2-ТК.ОЛ-0018.2 | 27-28192 | З/Р | =% | Фланцевое | 40 | - | F | 25 | 0,0016 | -52/+70 | A | Открывает | 0,74 | НО | Станд | 0,14 | CF3M | Стеллит | Стеллит | Стеллит | Carbon/PTFE | 09Г2С | 32 х 3 | -52/+40 | 1,2,3,4,7,9,12 | - | 1
8 | FV-2101 | 0067.2017-03-201/2-ТК.ОЛ-0018.3 | 35-35222 | З/Р | =% | Фланцевое | 40 | - | F | 80 | 145 | +205 | A | Закрывает | 0,7 | НЗ | Станд | 0,14 | CF3M | 316 Стел | 316 PTFE | 17-4 PH | Carbon/PTFE | 09Г2С | 159 х 5,5 | -52/+40 | 1,2,3,4,7,9,10,12 | - | 1
9 | LV-0002 | 0067.2017-03-605-ТК.ОЛ-0006.1 | 88-21714 | З/Р | =% | Фланцевое | 40 | - | F | 80 | 48 | +70 | IV | Закрывает | 0,75 | НЗ | 88/16/6-30 | 0,28 | CF8M | 410 | 410 | 17-4 PH | Carbon/PTFE | Сталь 20 | 159 х 5,5 | -52/+40 | 1,2,3,4,7,9,10,12 | - | 1
10 | LV-0003 | 0067.2017-03-605-ТК.ОЛ-0006.2 | 88-21714 | З/Р | =% | Фланцевое | 40 | - | F | 80 | 48 | +70 | IV | Закрывает | 0,75 | НЗ | 88/16/6-30 | 0,28 | CF8M | 410 | 410 | 17-4 PH | Carbon/PTFE | Сталь 20 | 159 х 5,5 | -52/+40 | 1,2,3,4,7,9,10,12 | - | 1
11 | PV-0014A; PV-0014B; PV-0014C | 0067.2017-03-605-ТК.ОЛ-0006.3 | 27-28162MS | З/Р | =% | Фланцевое | - | 600 | RTJ | 25 | 0,02 | +115 | IV | Открывает | 8 | НО | Станд | 0,21 | CF3M | Стеллит | 17-4 PH | Стеллит | Carbon/PTFE | 09Г2С | 89 х 7 | -52/+40 | 1,2,3,4,7,8,10,11 | - | 3
12 | РV-0001 | 0067.2017-03-203-ТК2.ОЛ-0004 | 88-41955 | З/Р | =% | Фланцевое | - | 600 | RTJ | 200 | 250 | +450 | IV | Открывает | 5,85 | НЗ | 88/23/21-45 | 0,38 | WC6 | CA6NM | CA6NM Стел | Gr 660 | Графит | 15ХМ/Сталь 20 | 219 х 11 | -52/+40 | 1,2,3,4,5,7,8,11 | - | 1
13 | FV-0001 | 0067.2017-03-203-ТК2.ОЛ-0005 | SEB | Рег | =% | Фланцевое | - | 600 | RTJ | 200 | 9 300 | +450 | IV | Открывает | 5,85 | ДД | PA | 0,3 | F9 | F316/F316L + TCC | F316/F316L + TCC | S31803 | Графит | 15ХМ | 219 х 11 | -52/+40 | 1,2,3,3,4,5,6,7,8,11 | - | 1
14 | ТV-6203 | 0067.2017-03-201.5-ТК.ОЛ-0012.1_0_R | 35-35212 | З/Р | =% | Фланцевое | 40 | - | F | 40 | 23,4 | +205 | IV | Закрывает | 0,8 | НЗ | Станд | 0,14 | CF3M | Стеллит | 316 | 17-4 PH | Carbon/PTFE | Сталь 20 | 57 х 4,5 | -52/+40 | 1,2,3,4,7,9,10,12 | - | 1
15 | FV-9205 | 0067.2017-03-201.5-ТК.ОЛ-0012.2_0_R | 35-35212 | З/Р | =% | Фланцевое | 40 | - | F | 80 | 145 | +230 | IV | Закрывает | 1,8 | НЗ | Станд | 0,18 | CF3M | 316 Стел | 316 | 17-4 PH | Carbon/PTFE | Сталь 20 | 159 х 5,5 | -52/+40 | 1,2,3,4,7,9,10,12 | - | 1
[27 empty] | Итого: |  | 17
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1. Цифровой позиционер SVI II AP-2, сигнал 4-20 мА + HART, стандартная диагностика, одностороннего действия, без дисплея и кнопок, с датчиком положения сигнал 4-20 мА, взрывозащита 0ExiaIICT6/T5/T4, IP 66, два манометра
кабельный ввод под диаметр 9,4...14,0 мм с креплением под металлорукав Р3-Ц-20/Р3-ЦХ-20/Р3-ЦП-20/Р3-Ц-ПВХ-20/МПГ-20/МРПИ-20/Герда-МГ-20
2. Фильтр-регулятор воздуха 78-40 или экв., настроен на давление питания указанное в таблице
Переходник с 1/4" NPT на 1/2" NPT, неустановленный прямой фитинг из нержавеющей стали под трубку 14x2 мм, присоединение 1/2" NPT
3. Трехходовой электромагнитный клапан MAXSEAL (серии ICO3S) или экв., корпус из нержавеющей стали, питание 24В постоянного тока, взрывозащита 1ExdIICT6/T4, не ниже IP66, сбрасывает давление из привода при обесточивании, электрическое присоединение M20x1,5
кабельный ввод под диаметр 9,4...14,0 мм с креплением под металлорукав Р3-Ц-20/Р3-ЦХ-20/Р3-ЦП-20/Р3-Ц-ПВХ-20/МПГ-20/МРПИ-20/Герда-МГ-20
4. Электромеханические конечные выключатели "открыто-закрыто" модели 496-257, взрывозащита 1ExdIICT6/T5, не ниже IP65
кабельный ввод под диаметр 9,4...14,0 мм с креплением под металлорукав Р3-Ц-20/Р3-ЦХ-20/Р3-ЦП-20/Р3-Ц-ПВХ-20/МПГ-20/МРПИ-20/Герда-МГ-20
5. Ручной дублер
6. Шаровой кран, присоединение 1/4" NPT
7. Фитинги и трубки из нержавеющей стали
8. Монтажная катушка из 09Г2С, прокладки
- Строительная длина и размер фланцев соответствуют корпусу арматуры
- Прокладки металлические, овального сечения
9. Монтажная катушка из 09Г2С, прокладки
- Строительная длина и размер фланцев соответствуют корпусу арматуры
- Прокладки спиральнонавитые, материал прокладок - нерж. сталь + графит
10. Трубный переход (2 шт.), концы под приварку к трубопроводу - см. таблицу, материал - см. материал ответного фланца
11. Ответные фланцы, прокладки, крепеж
- Концы под приварку ответных фланцев к трубопроводу - по ГОСТ 33259 тип 11 ряд 1 (ГОСТ 12821), крепеж - по ГОСТ 33259
- Для формы RTJ прокладки металлические, овального сечения
12. Ответные фланцы, прокладки, крепеж
- Концы под приварку ответных фланцев к трубопроводу - по ГОСТ 33259 тип 11 ряд 1 (ГОСТ 12821), крепеж - по ГОСТ 33259
- Прокладки спиральнонавитые, материал прокладок - нерж. сталь + графит